## Logement_mécanique
Projet
Remarques
Logement, ventilation mécanique
Grandeur mesurée 1: Débit d’air neuf |  |  | 2,0 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l’air ambiant |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 3: Qualité de l’air neuf |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité |  |  | 1,0 point maximum |  | 0 Points
|  |  |  | Note | 0
Grandeur mesurée 1: Débit d'air neuf | [8 empty] | 2,0 points maximum
| Mode de justification | Veuillez choisir
Veuillez choisir
| Points |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commentaires, justifications |  | sur la qualité de l'air
| Justification de la qualité de l’air | Pour évaluer la qualité de l’air, application des teneurs moyennes en CO2 par heure dans l’air intérieur fixées par la norme SIA 382/1, chiffre 1.7.3. | - | Teneur en CO2 ≤ 2000 ppm | - | Teneur en CO2 ≤ 1400 ppm resp. RAL3, SIA 382/1 | Teneur en CO2 ≤ 1000 ppm resp. RAL3, SIA 382/1 | Teneur en CO2 ≤ 800 ppm resp. RAL1, SIA 382/1 |  |  | sur une solution compatible avec minergie
sur le débit d'air
| Justification d’une solution compatible avec Minergie | Évaluation de la solution choisie et admise par Minergie: |  |  |  | Renouvellement d’air compatible avec Minergie telle qu’une ventilation simple flux | Compatible avec Minergie sans installation double flux conventionnelle | Compatible avec Minergie avec installation double flux conventionnelle
| Justification au moyen du débit d’air | Dimensionnement du débit d’air par local en m3/h: chambres à coucher, pièces: | ≤ 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 45
|  |  |  | ≥ 60 | 60 - 56 | 55-51 | 50-46
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l'air ambiant | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| L’utilisation de matériaux accumulant l’humidité octroie à chaque fois un supplément de 0,25 points (exigences décrites dans les fiches-critères). |  | - | Aucune mesure en cas de ventilation mécanique | En cas de ventilation naturelle | Avec commande manuelle du débit d’air par les utilisateurs | Avec réglage automatique du débit d’air OU avec des mesures de récupération d’humidité | 1) Avec réglage automatique du débit d’air 2) et des mesures de récupération d’humidité OU une humidification active
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 3: Qualité de l'air fourni | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| Un filtre F7 correspond à un filtre ISO ePM 2,5 65% ou ISO ePM 1 50%. |  | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 3 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 2 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 1 | ANF 3 & filtre F7 ou ANF 2 / 1 & classe de filtre indéf. | ANF 2 et filtre F7 | ANF 1 et filtre F7
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité | [9 empty] | 1,0 point maximum
| Points |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commentaires, justifications
| Exigences 1 - 4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 - 5 | 6 -7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14 - 15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[11 empty] | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir
| 1 | Protection anti-givre |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 |  |  | oui | oui | L'installation est toujours à la même pression, même lorsque la protection contre le givre est active | Oui, toutes les prescriptions, y compris la protection contre la pollution sur le chantier, ont été planifiées et mises en œuvre, ou un certificat Minergie-Eco avec mise en œuvre MNI 1.010 est disponible | Les appareils de ventilation se trouvent dans le local technique et sont accessibles à tout moment pour l'entretien | Toutes les prescriptions ont été bien respectées et une première inspection d'hygiène a été effectuée par un spécialiste indépendant, ou un certificat Minergie-Eco avec mise en œuvre MNI 1.040 est disponible
| 2 | Aptitude au nettoyage et protection des conduites et appareils de circulation d’air (selon la directive VA104-1 de la SICC «Exi- gences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques») |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 |  |  | non | partiellement | La protection contre le givre crée une différence de pression par rapport à l'extérieur, par exemple une dépression | Oui, toutes les directives ont été planifiées et mises en œuvre | Les appareils de ventilation sont accessibles depuis l'extérieur de l'unité d'utilisation, comme par exemple depuis les cages d'escalier | Les prescriptions en matière d'hygiène ont été respectées et un contrôle de l'hygiène a été effectué par un spécialiste indépendant
| 3 | Accessibilité des composants |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 |  |  |  | non | Pas d'indications | En partie, tous les aspects n'ont pas pu être mis en œuvre | Accès aux appareils de ventilation par l'appartement ou le toit plat | Une partie des mesures d'hygiène n'a pas pu être respectée. La protection des pièces en contact avec l'air sur le chantier a été mise en œuvre
|  | Une attestation de contrat de maintenance et/ou de surveillance à distance est-elle disponible? |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | [6 empty] | Pas d'indications | L'accès à l'appareil de ventilation est difficile et n'est possible qu'avec une échelle ou un échafaudage | Les mesures d'hygiène n'ont pas pu être mises en œuvre. L'exécution a été réalisée selon les directives constructives de la VA 104-1
| 4 | Première inspection d’hygiène des installations de ventilation (selon catalogue de prescriptions Minergie-ECO (120.02), version en vigueur) |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 | [6 empty] | Pas d'indication ou non satisfait | Pas d'indication ou non satisfait
[7 empty] | Points: | 0
Point
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points |  |  | Points
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date

## Logement_naturelle
Projet
Remarques
Logement, ventilation naturelle
Grandeur mesurée 1: Débit d'air neuf |  |  | 2,0 points maximum |  | 0.33 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l'air ambiant |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points | [6 empty] | Sind die auswählbaren Möglichkeiten für die roten noch korrekt??
Grandeur mesurée 3: Qualité de l'air fourni |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité |  |  | 1,0 point maximum |  | 0 Points
|  |  |  | Note | 0.33
Grandeur mesurée 1: Débit d'air neuf | [9 empty] | 2,0 points maximum
| Points |  | 0.33 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commentaires, justifications
| Exigences 1 - 5 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: |  | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | n/a
| 1 | Les dimensions et la disposition des ouvertures de ventilation (p. ex. des fenêtres) répondent aux exigences de la norme SIA 180, chiffre 5.2.3.4. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0 |  |  |  | Veuillez choisir | Veuillez choisir
| 2 | Installations d’extraction d’air des salles de bain et WC: le bâtiment dispose d’une installation avec régulation par CO2 ou humidité et commande supplémentaire via minuteries ou interrupteurs d’éclairage (les logements dépourvus de salles d’eau intérieures remplissent le critère). |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0 |  |  | Auswahl | oui | oui
| 3 | Le bâtiment intègre des dispositifs adaptés de renouvellement d’air tels que, par exemple, des bouches d’air neuf ou des aérateurs en feuillure de fenêtre de la qualité exigée. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0 |  |  |  | non | partiellement
| 4 | Une convention d’utilisation a été établie. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0 |  |  |  |  | non
| 5 | Les extracteurs de vapeur de l’air repris sont commandés via une consigne d’ouverture des fenêtres ou un système équivalent. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0
[7 empty] | Points: | 0
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0.33 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l'air ambiant | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| L’utilisation de matériaux accumulant l’humidité octroie à chaque fois un supplément de 0,25 points (exigences décrites dans les fiches-critères). |  | - | Aucune mesure en cas de ventilation mécanique | En cas de ventilation naturelle | Avec commande manuelle du débit d’air par les utilisateurs | Avec réglage automatique du débit d’air OU avec des mesures de récupération d’humidité | 1) Avec réglage automatique du débit d’air 2) et des mesures de récupération d’humidité OU une humidification active
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 3: Qualité de l'air fourni | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| Un filtre F7 correspond à un filtre ISO ePM 2,5 65% ou ISO ePM 1 50%. |  | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 3 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 2 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 1 | ANF 3 & filtre F7 ou ANF 2 / 1 & classe de filtre indéf. | ANF 2 et filtre F7 | ANF 1 et filtre F7
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité | [9 empty] | 1,0 point maximum
| Points |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commentaires, justifications |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Exigences 1 - 4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 -4 | 5 -7 | 8 - 10 | 11 -13 | 14 - 16 | 17- 20 | [5 empty] | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir
[7 empty] | x | [6 empty] | Les filtres et les moustiquaires sont facilement accessibles de l'intérieur et peuvent être démontés sans outils spéciaux | Les filtres et ventilateurs d'extraction d'air doivent être facilement accessibles, les conduites doivent comporter des ouvertures de nettoyage. Les mesures d'hygiène selon la SICC VA 104-01 doivent être mises en œuvre | Combinaison air évacué / air recyclé, y compris post-écoulement automatique | Un contrat de maintenance est disponible pour l'ensemble de l'installation, y compris l'entretien des diffuseurs d'air des éléments extérieurs
| 1 | Accessibilité aux filtres et grilles anti-insectes des bouches d’air neuf ou des éléments de renouvellement d’air |  | Veuillez choisir |  |  |  | 0 | [5 empty] | Le filtre et la moustiquaire sont accessibles et démontables de l'intérieur | Les filtres d'évacuation et les ventilateurs doivent être facilement accessibles, les conduites doivent être équipées d'ouvertures de nettoyage | Hotte à air sortant avec contact de fenêtre | Un contrat d'entretien est disponible pour les installations d'évacuation d'air
| 2 | Accessibilité aux conduites d’extraction et aux filtres des installations d’extraction d’air |  | Veuillez choisir |  |  |  | 0 | [5 empty] | Les filtres sont accessibles de l'intérieur, les moustiquaires sont accessibles de l'extérieur avec des mesures de sécurité | Les filtres et les ventilateurs d'évacuation sont facilement accessibles | Hotte à recyclage d'air | Une instruction d'entretien est donnée au concierge
| 3 | Émissions en provenance de la zone de cuisson |  | Veuillez choisir |  |  |  | 0 | [5 empty] | Accès uniquement par la façade extérieure ou le toit incliné | Les filtres et les ventilateurs d'évacuation d'air sont accessibles, longues conduites d'évacuation d'air | Hotte à air sortant sans mesure de post-ventilation | Il y a suffisamment de filtres pour le remplacement périodique des installations d'évacuation d'air et des diffuseurs d'air des éléments extérieurs
| 4 | Concept d’exploitation avec descriptif de la maintenance (responsabilité, intervalle) |  | Veuillez choisir |  |  |  | 0 | [5 empty] | Pas de données ou pas d'accessibilité | Aucune indication | Hotte à air sortant sans mesure de post-écoulement avec foyer | Aucune indication
[7 empty] | Points: | 0
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date

## Non-résidentiel_mécanique
Projet
Remarques
Bâtiments non résidentiels, ventilation mécanique
Grandeur mesurée 1: Débit d'air neuf |  |  | 2,0 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l'air ambiant |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 3: Qualité de l'air fourni |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité |  |  | 1,0 point maximum |  | 0 Points
|  |  |  | Note | 0
Grandeur mesurée 1: Débit d'air neuf | [9 empty] | 2,0 points maximum
| Mode de justification | - Veuillez choisir
Veuillez choisir
| Points |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commentaires, justifications |  | sur la qualité de l'air
| Justification de la qualité de l’air | Pour évaluer la qualité de l’air, application des teneurs moyennes en CO2 par heure fixées par la norme SIA 382/1, chiffre 1.7.3. | - | Teneur en CO2 ≤ 2000 ppm | - | Teneur en CO2 ≤ 1400 ppm resp. RAL3, SIA 382/1 | Teneur en CO2 ≤ 1000 ppm resp. RAL3, SIA 382/1 | Teneur en CO2 ≤ 800 ppm resp. RAL1, SIA 382/1 |  |  | sur une solution compatible avec minergie
sur le débit d'air
| Justification d’une solution compatible avec Minergie | Évaluation de la solution choisie et admise par Minergie: | - | - | - | Renouvellement d’air compatible avec Minergie telle qu’une ventilation simple flux | Compatible avec Minergie sans installation double flux conventionnelle | Compatible avec Minergie avec installation double flux conventionnelle
Veuillez choisir
| Justification au moyen du débit d’air | Dimensionnement du débit d’air par personne en m3/h dans les pièces de séjour; classe recommandée: RAL 3, SIA 382/1: | - | - | - | - | - | - |  |  | Administration | ≤ 14 | 15 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 - 36 | 37 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | ≥ 60
|  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | Bâtiments scolaires | ≤ 10 | 11 - 13 | 14 - 16 | 17 - 20 | 21 - 25 | 26 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | ≥ 50
Veuillez choisir
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l'air ambiant | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| L’utilisation de matériaux accumulant l’humidité octroie à chaque fois un supplément de 0,25 points (exigences décrites dans les fiches-critères). |  | - | Aucune mesure en cas de ventilation mécanique | En cas de ventilation naturelle | Avec commande manuelle du débit d’air par les utilisateurs | Avec réglage automatique du débit d’air OU avec des mesures de récupération d’humidité | 1) Avec réglage automatique du débit d’air 2) et des mesures de récupération d’humidité OU une humidification active
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 3: Qualité de l'air fourni | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| Un filtre F7 correspond à un filtre ISO ePM 2,5 65% ou ISO ePM 1 50%. |  | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 3 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 2 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 1 | ANF 3 & filtre F7 ou ANF 2 / 1 & classe de filtre indéf. | ANF 2 et filtre F7 | ANF 1 et filtre F7
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité | [9 empty] | 1,0 point maximum
| Points |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commentaires, justifications
| Exigences 1 - 4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 - 5 | 6 -7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14 - 15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[11 empty] | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir
| 1 | Protection anti-givre |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 |  |  | oui | oui | L'installation est toujours à la même pression, même lorsque la protection contre le givre est active | Oui, toutes les prescriptions, y compris la protection contre la pollution sur le chantier, ont été planifiées et mises en œuvre, ou un certificat Minergie-Eco avec mise en œuvre MNI 1.010 est disponible | Les appareils de ventilation se trouvent dans le local technique et sont accessibles à tout moment pour l'entretien | Toutes les prescriptions ont été bien respectées et une première inspection d'hygiène a été effectuée par un spécialiste indépendant, ou un certificat Minergie-Eco avec mise en œuvre MNI 1.040 est disponible
| 2 | Aptitude au nettoyage et protection des conduites et appareils de circulation d’air (selon la directive VA104-1 de la SICC «Exi- gences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques») |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 |  |  | non | partiellement | La protection contre le givre crée une différence de pression par rapport à l'extérieur, par exemple une dépression | Oui, toutes les directives ont été planifiées et mises en œuvre | Les appareils de ventilation sont accessibles depuis l'extérieur de l'unité d'utilisation, comme par exemple depuis les cages d'escalier | Les prescriptions en matière d'hygiène ont été respectées et un contrôle de l'hygiène a été effectué par un spécialiste indépendant
| 3 | Accessibilité des composants |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 |  |  |  | non | Pas d'indications | En partie, tous les aspects n'ont pas pu être mis en œuvre | Accès aux appareils de ventilation par l'appartement ou le toit plat | Une partie des mesures d'hygiène n'a pas pu être respectée. La protection des pièces en contact avec l'air sur le chantier a été mise en œuvre
|  | Une attestation de contrat de maintenance et/ou de surveillance à distance est-elle disponible? |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | [6 empty] | Pas d'indications | L'accès à l'appareil de ventilation est difficile et n'est possible qu'avec une échelle ou un échafaudage | Les mesures d'hygiène n'ont pas pu être mises en œuvre. L'exécution a été réalisée selon les directives constructives de la VA 104-1
| 4 | Première inspection d’hygiène des installations de ventilation (selon catalogue de prescriptions Minergie-ECO (120.02), version en vigueur) |  | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | - Veuillez choisir | 0 | [6 empty] | Pas d'indication ou non satisfait | Pas d'indication ou non satisfait
[7 empty] | Points: | 0
Point
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points |  |  | Points
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date

## Non-résidentiel_naturelle
Projet
Remarques
Bâtiments non résidentiels, ventilation naturelle
Grandeur mesurée 1: Débit d'air neuf |  |  | 2,0 points maximum |  | 0.33 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l'air ambiant |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 3: Qualité de l'air fourni |  |  | 1,5 points maximum |  | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité |  |  | 1,0 point maximum |  | 0 Points
|  |  |  | Note | 0.33
Grandeur mesurée 1: Débit d'air neuf | [9 empty] | 2,0 points maximum
| Points |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commentaires, justifications
| Exigences 1 - 5 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 | n/a |  |  | Veuillez choisir | Veuillez choisir |  | Choix | oui |  | non
| 1 | Les dimensions et la disposition des ouvertures de ventilation (p. ex. des fenêtres) répondent aux exigences de la norme SIA 180, chiffre 5.2.3.4. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0 |  |  | oui | oui |  | Sélectionnez | Sélectionnez |  | Sélectionnez
| 2 | Installation d’extraction d’air, p. ex. dans les WC: Le bâtiment intègre une installation commandée via des minuteries ou des interrupteurs d’éclairage (les installations de WC situés à l’extérieur ou les zones humides répondent à ce critère). |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0 |  |  | non | partiellement |  | oui | non |  | oui
| 3 | Le bâtiment intègre des dispositifs adaptés de renouvellement d’air, p. ex. des bouches d’air neuf, des aérateurs en feuillure de fenêtre de la qualité exigée. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0 |  |  |  | non |  | non |  |  | non
| 4 | Une convention d’utilisation a été établie. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0
| 5 | Des appareils de mesure pour enregistrer et visualiser la qualité de l’air sont installés dans les locaux. |  |  |  |  | Veuillez choisir | 0
[7 empty] | Points: | 0
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0.33 Points
Grandeur mesurée 2: Humidité de l'air ambiant | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| L’utilisation de matériaux accumulant l’humidité octroie à chaque fois un supplément de 0,25 points (exigences décrites dans les fiches-critères). |  | - | Aucune mesure en cas de ventilation mécanique | En cas de ventilation naturelle | Avec commande manuelle du débit d’air par les utilisateurs | Avec réglage automatique du débit d’air OU avec des mesures de récupération d’humidité | 1) Avec réglage automatique du débit d’air 2) et des mesures de récupération d’humidité OU une humidification active
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 3: Qualité de l'air fourni | [9 empty] | 1,5 points maximum
| Points |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commentaires, justifications
| Un filtre F7 correspond à un filtre ISO ePM 2,5 65% ou ISO ePM 1 50%. |  | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 3 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 2 | Identique à l’air extérieur, qualité de l’air extérieur ANF 1 | ANF 3 & filtre F7 ou ANF 2 / 1 & classe de filtre indéf. | ANF 2 et filtre F7 | ANF 1 et filtre F7
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Grandeur mesurée 4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité | [9 empty] | 1,0 point maximum
| Points |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commentaires, justifications
| Exigences 1 - 4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 - 5 | 6 -8 | 9 - 11 | 12 -14 | 15 - 17 | 18- 20 |  |  |  |  | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir
[7 empty] | x | [5 empty] | Les filtres et les moustiquaires sont facilement accessibles de l'intérieur et peuvent être démontés sans outils spéciaux | Les filtres et ventilateurs d'extraction d'air doivent être facilement accessibles, les conduites doivent comporter des ouvertures de nettoyage. Les mesures d'hygiène selon la SICC VA 104-01 doivent être mises en œuvre | Toutes les ouvertures d'aération qui doivent être ouvertes pour fonctionner correctement sont protégées contre les intempéries et les effractions | Un contrat de maintenance de l'ensemble de l'installation, y compris l'entretien des bouches d'air extérieur, est disponible
| 1 | Accessibilité aux filtres et grilles anti-insectes ou éléments de renouvellement d’air |  | Veuillez choisir |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Le filtre et la moustiquaire sont accessibles et démontables de l'intérieur | Les filtres d'évacuation et les ventilateurs doivent être facilement accessibles, les conduites doivent être équipées d'ouvertures de nettoyage | Les ouvertures d'aération individuelles, qui doivent être ouvertes pour fonctionner correctement, sont protégées contre les intempéries et les effractions | Un contrat de maintenance pour les installations d'évacuation d'air est disponible
| 2 | Accessibilité aux conduites d’extraction et aux filtres des installations d’extraction d’air |  | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | 0 |  |  |  |  | Les filtres sont accessibles de l'intérieur, les moustiquaires sont accessibles de l'extérieur avec des mesures de sécurité | Les filtres et les ventilateurs d'évacuation sont facilement accessibles | Les ouvertures d'aération nécessaires sont protégées contre les effractions | Une instruction d'entretien est donnée au concierge
| 3 | Protection contre les effractions et les intempéries des ouvertures de ventilation en position ouverte (p. ex. fenêtres) |  | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | 0 |  |  |  |  | Accès uniquement par la façade extérieure ou le toit incliné | Les filtres et les ventilateurs d'évacuation d'air sont accessibles, longues conduites d'évacuation d'air | Les ouvertures d'aération nécessaires sont protégées des intempéries | Il y a suffisamment de filtres pour le remplacement périodique des installations d'extraction d'air et des bouches d'air extérieur
| 4 | Exploitation correcte |  | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | Veuillez choisir | 0 |  |  |  |  | Pas de données ou pas d'accessibilité | Aucune indication | Les ouvertures d'aération nécessaires ne sont pas protégées contre les intempéries ni contre les effractions | Aucune indication
[7 empty] | Points: | 0
| Résultat de l’évaluation | [6 empty] | 0 Points
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date