## Wohnen mechanisch
Projekt
Bemerkungen
Wohnen, mechanische Lüftung
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom |  |  | maximal 2.0 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 3: Zuluftqualität |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität |  |  | maximal 1.0 Punkte |  | 0 Punkte
|  |  |  | Note | 0
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom | [8 empty] | maximal 2.0 Punkte
| Nachweisweg | - bitte auswählen
- bitte auswählen
| Punkte |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Kommentare, Begründungen |  | über Luftqualität
| Nachweis über Luftqualität | Gemäss SIA 382/1, Ziff. 1.7.3, gelten folgende Raumluftdurch-schnittswerte pro Stunde in CO2 zur Beurteilung der Luftqualität: | - | CO2-Gehalt ≤ 2'000 ppm | - | CO2-Gehalt ≤ 1'400 ppm bzw. RAL3, SIA 382/1 | CO2-Gehalt ≤ 1'000 ppm bzw. RAL2, SIA 382/1 | CO2-Gehalt ≤ 800 ppm bzw. RAL1, SIA 382/1 |  |  | über eine minergie-kompatible Lösung
über den Luftvolumenstrom
| Nachweis über eine minergie-kompatible Lösung | Beurteilung der gewählten Lösung, welche Minergie zulässt: |  |  |  | Minergie-kompatible Erneuerung wie Grundlüftung | Minergie-kompatibel ohne konventionelle Zu-/ Abluftanlage | Minergie-kompatibel mit konventioneller Zu-/ Abluftanlage
| Nachweis über den Luftvolumenstrom | Auslegung Luftvolumenstrom pro Raum in m3/h: Schlafräume, Zimmer: | ≤ 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 45
|  |  |  | ≥ 60 | 60-56 | 55-51 | 50-46
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Die Nutzung von feuchtespeichernden Materialen ergibt je einen Zuschlag von 0.25 Punkten (Anforderungen im Indikatorenbeschrieb definiert). |  | - | Keine Massnahme bei mechanischer Lüftung | Mit natürlicher Lüftung | Mit manueller Luftmengensteue-rung durch die Nutzenden | Mit automatisierter Luftmengen-regelung ODER mit Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung | 1) Mit automatisierter Luftmengen-regelung 2) zusätzlich Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung ODER aktive Befeuchtung
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 3: Zuluftqualität | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Filter F7 entspricht einem Filter ISO ePM 2,5 65% oder ISO ePM 1 50%. |  | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 3 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 2 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 1 | AUL3 & Filter F7 oder AUL 2 / 1 & undef. Filterklasse | AUL 2 und Filter F7 | AUL 1 und Filter F7
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität | [9 empty] | maximal 1.0 Punkt
| Punkte |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Kommentare, Begründungen
| Anforderungen 1-4 | Die Erfüllung der einzelnen Anforderungen ergibt die Gesamtsumme der Wertungspunkte: | 0 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 16 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[11 empty] | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen
| 1 | Vereisungsschutz |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  | ja | ja | Die Anlage ist auch bei aktivem Vereisungsschutz immer im Gleichdruck. | Ja, alle Vorgaben inkl. Schutz vor Verschmutzung auf der Baustelle wurden eingeplant und umgesetzt, oder ein Minergie-Eco-Zertifikat mit Umsetzung MNI 1.010 ist vorhanden. | Die Lüftungsgeräte befinden sich im Technikraum und sind für die Wartung jederzeit zugänglich. | Alle Vorgaben wurden gut erfüllt und eine Ersthygiene-Inspektion wurde durch eine unabhängige Fachperson vorgenommen, oder ein Minergie-Eco-Zertifikat mit Umsetzung MNI 1.040 ist vorhanden.
| 2 | Reinigungsfähigkeit und Schutz luftführender Bauteile (Gemäss SWKI-Richtlinie VA104-1 «Hygiene-Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen») |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  | nein | teilweise | Der Vereisungsschutz erzeugt eine Druckdifferenz gegenüber aussen, z.B. Unterdruck. | Ja, alle Vorgaben wurden eingeplant und umgesetzt. | Die Lüftungsgeräte sind von ausserhalb der Nutzungseinheit, wie z.B. von Treppenhäuser, zugänglich. | Die Vorgaben zur Hygiene wurden erfüllt und eine Hygienekontrolle wurde durch eine unabhängige Fachperson durchgeführt.
| 3 | Zugänglichkeit der Komponenten |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  |  | nein | Keine Angaben | Teilweise, es konnten nicht alle Aspekte umgesetzt werden. | Zugang zu den Lüftungsgeräten über die Wohnung oder das Flachdach. | Ein Teil der Hygienemassnahmen konnten nicht erfüllt werden. Der Schutz luftführender Teile auf Baustelle wurde umgesetzt.
|  | Ist ein Nachweis eines Wartungsvertrages und/oder Fernüberwachtung vorhanden? |  | - bitte auswählen | [9 empty] | Keine Angaben oder nicht erfüllt. | Der Zugang zum Lüftungsgerät ist erschwert und nur mit einer Leiter oder einem Gerüst möglich. | Die Hygienemassnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Die Ausführung wurde nach den konstruktiven Vorgaben der VA 104-1 realisiert.
| 4 | Hygiene-Erstinspektion von Lüftungsanlagen (Gemäss Vorgabekatalog Minergie-ECO (120.02), aktuelle Version) |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 | [6 empty] | Keine Angaben oder nicht erfüllt | Keine Angaben oder nicht erfüllt
[7 empty] | Wertungspunkte: | 0
Punkt
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte |  |  | Punkte
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum

## Wohnen natürlich
Projekt
Bemerkungen
Wohnen, natürliche Lüftung
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom |  |  | maximal 2.0 Punkte |  | 0.33 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte | [6 empty] | Sind die auswählbaren Möglichkeiten für die roten noch korrekt??
Messgrösse 3: Zuluftqualität |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität |  |  | maximal 1.0 Punkt |  | 0 Punkte
|  |  |  | Note | 0.33
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom | [9 empty] | maximal 2.0 Punkte
| Punkte |  | 0.33 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Kommentare, Begründungen
| Anforderungen 1-5 | Die Erfüllung der einzelnen Anforderungen ergibt die Gesamtsumme der Wertungspunkte: |  | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | n/a
| 1 | Die Grösse und Anordnung der Lüftungsöffnungen (z.B. Fenster) erfüllen die Anforderungen der Norm SIA 180, Ziff. 5.2.3.4. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0 |  |  |  | - bitte auswählen | - bitte auswählen
| 2 | Abluftanlagen in Bad und WC: Das Gebäude verfügt über eine Anlage, welche CO2- oder feuchtegesteuert und zeit- oder lichtgesteuert geregelt ist (Wohnungen ohne innenliegende Nassräume erfüllen das Kriterium). |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0 |  |  | Auswahl | ja | ja
| 3 | Das Gebäude verfügt über geeignete Nachströmungsvorrichtungen wie z.B. ALD oder Falzlüfter in geforderter Qualität. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0 |  |  |  | nein | teilweise
| 4 | Eine Nutzungsvereinbarung ist vorhanden. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0 |  |  |  |  | nein
| 5 | Abluft-Dampfabzüge werden über eine Fensteröffnungsvorgabe oder mit einem gleichwertigen System gesteuert. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0
[7 empty] | Wertungspunkte: | 0
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0.33 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Die Nutzung von feuchtespeichernden Materialen ergibt je einen Zuschlag von 0.25 Punkten (Anforderungen im Indikatorenbeschrieb definiert). |  | - | Keine Massnahme bei mechanischer Lüftung | Mit natürlicher Lüftung | Mit manueller Luftmengensteue-rung durch die Nutzenden | Mit automatisierter Luftmengen-regelung ODER mit Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung | 1) Mit automatisierter Luftmengen-regelung 2) zusätzlich Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung ODER aktive Befeuchtung
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 3: Zuluftqualität | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Filter F7 entspricht einem Filter ISO ePM 2,5 65% oder ISO ePM 1 50%. |  | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 3 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 2 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 1 | AUL3 & Filter F7 oder AUL 2 / 1 & undef. Filterklasse | AUL 2 und Filter F7 | AUL 1 und Filter F7
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität | [9 empty] | maximal 1.0 Punkt
| Punkte |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Kommentare, Begründungen |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Anforderungen 1-4 | Die Erfüllung der einzelnen Anforderungen ergibt die Gesamtsumme der Punkte: | 0 -4 | 5 -7 | 8 - 10 | 11 -13 | 14 - 16 | 17- 20 | [5 empty] | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen
[7 empty] | x | [6 empty] | Filter und Fliegengitter sind von innen gut zugänglich und ohne Spezialwerkzeug demontierbar. | ABL-Filter und -Ventilatoren sind gut zugänglich, Leitungen mit Reinigungsöffnungen, inkl. Hygienemassnahmen nach VA 104-01. | Kombination ABL/UML inkl. autom. Nachströmung | Ein Wartungsvertrag ist für die gesamten Anlage inkl. Unterhalt ALD vorhanden.
| 1 | Zugänglichkeit zu Filter und Fliegengitter von ALD oder Nachströmelementen |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 | [5 empty] | Filter und Fliegengitter sind von innen zugänglich und demontierbar. | ABL-Filter und -Ventilatoren sind gut zugänglich, Leitungen mit Reinigungsöffnungen. | Fortlufthaube inkl. Fensterkontakt | Ein Wartungsvertrag für Abluftanlagen ist vorhanden.
| 2 | Zugänglichkeit zu Abluftleitungen / Filtern von Abluftanlagen |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 | [5 empty] | Filter sind von innen zugänglich, Fliegengitter sind von aussen mit Sicherungsmassnahmen zugänglich. | ABL-Filter und -Ventilator gut zugänglich | Umlufthaube | Eine Wartungsinstruktion an den Hauswart ist vorhanden.
| 3 | Emissionen der Kochstelle |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 | [5 empty] | Zugang nur über Aussenfassade oder Schrägdach | ABL-Filter und -Ventilatoren sind zugänglich, lange ABL-Leitungen. | Fortlufthaube ohne Nachströmungs-Massnahme | Genügend Filter für den periodischen Austausch für Abluftanlagen und ALD sind vorhanden.
| 4 | Betriebskonzept mit Wartungsbeschrieb (Zuständigkeit, Intervall) |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 | [5 empty] | Keine Angaben oder keine Zugänglichkeit | Keine Angaben | Fortlufthaube ohne Nachströmungs-Massnahme mit Feuerstätte | Keine Angaben
[7 empty] | Wertungspunkte: | 0
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum

## Zweckbauten mechanisch
Projekt
Bemerkungen
Zweckbauten, mechanische Lüftung
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom |  |  | maximal 2.0 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 3: Zuluftqualität |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität |  |  | maximal 1.0 Punkt |  | 0 Punkte
|  |  |  | Note | 0
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom | [9 empty] | maximal 2.0 Punkte
| Nachweisweg | - bitte auswählen
- bitte auswählen
| Punkte |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Kommentare, Begründungen |  | über Luftqualität
| Nachweis der Luftqualität | Gemäss SIA 382/1, Ziff. 1.7.3, gelten folgende Raumluftdurchschnitts-werte pro Stunde in CO2 zur Beurteilung der Luftqualität: | - | CO2-Gehalt ≤ 2'000 ppm | - | CO2-Gehalt ≤ 1'400 ppm bzw. RAL3, SIA 382/1 | CO2-Gehalt ≤ 1'000 ppm bzw. RAL2, SIA 382/1 | CO2-Gehalt ≤ 800 ppm bzw. RAL1, SIA 382/1 |  |  | über eine minergie-kompatible Lösung
über den Luftvolumenstrom
| Nachweis einer minergie-kompatiblen Lösung | Beurteilung der gewählten Lösung, welche Minergie zulässt: | - | - | - | Minergie-kompatible Erneuerung wie Grundlüftung | Minergie-kompatibel ohne konventionelle Zu-/ Abluftanlage | Minergie-kompatibel mit konventioneller Zu-/ Abluftanlage
- bitte auswählen
| Nachweis mit Luftvolumenstrom | Auslegung Luftvolumenstrom pro Person in m3/h in Aufenthalts- räumen; Empfohlen wird Klasse RAL 3, SIA 382/1: | - | - | - | - | - | - |  |  | Verwaltung | ≤ 14 | 15 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 - 36 | 37 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | ≥ 60
|  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | Bildungsbauten | ≤ 10 | 11 - 13 | 14 - 16 | 17 - 20 | 21 - 25 | 26 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | ≥ 50
- bitte auswählen
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Die Nutzung von feuchtespeichernden Materialen ergibt je einen Zuschlag von 0.25 Punkten (Anforderungen im Indikatorenbeschrieb definiert). |  | - | Keine Massnahme bei mechanischer Lüftung | Mit natürlicher Lüftung | Mit manueller Luftmengensteue-rung durch die Nutzenden | Mit automatisierter Luftmengen-regelung ODER mit Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung | 1) Mit automatisierter Luftmengen-regelung 2) zusätzlich Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung ODER aktive Befeuchtung
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 3: Zuluftqualität | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Filter F7 entspricht einem Filter ISO ePM 2,5 65% oder ISO ePM 1 50%. |  | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 3 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 2 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 1 | AUL3 & Filter F7 oder AUL 2 / 1 & undef. Filterklasse | AUL 2 und Filter F7 | AUL 1 und Filter F7
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität | [9 empty] | maximal 1.0 Punkt |  |  | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen
[13 empty] | Die Anlage ist auch bei aktivem Vereisungsschutz immer im Gleichdruck. | Ja, alle Vorgaben inkl. Schutz vor Verschmutzung auf der Baustelle wurden eingeplant und umgesetzt oder ein Minergie-Eco-Zertifikat mit Umsetzung MNI 1.010 ist vorhanden. | Die Lüftungsgeräte befinden sich im Technikraum und sind für die Wartung jederzeit zugänglich. | Alle Vorgaben wurden gut erfüllt und eine Ersthygiene-Inspektion wurde durch eine unabhängige Fachperson vorgenommen, oder ein Minergie-Eco-Zertifikat mit Umsetzung MNI 1.040 ist vorhanden.
| Punkte |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Kommentare, Begründungen |  |  |  | Der Vereisungsschutz erzeugt eine Druckdifferenz gegenüber aussen, z.B. Unterdruck. | Ja, alle Vorgaben wurden eingeplant und umgesetzt. | Die Lüftungsgeräte sind von ausserhalb der Nutzungseinheit, wie z.B. von Treppenhäusern, zugänglich. | Die Vorgaben zur Hygiene wurden erfüllt und eine Hygienekontrolle wurde durch eine unabhängige Fachperson durchgeführt.
| Anforderungen 1-4 | Die Erfüllung der einzelnen Anforderungen ergibt die Gesamtsumme der Punkte: | 0 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 16 |  |  | - bitte auswählen |  | Keine Angaben | Teilweise, es konnten nicht alle Aspekte umgesetzt werden. | Zugang zu den Lüftungsgeräten über die Wohnung oder das Flachdach. | Ein Teil der Hygienemassnahmen konnten nicht erfüllt werden. Der Schutz luftführender Teile auf Baustelle wurde umgesetzt.
[11 empty] | ja | ja |  | Keine Angaben oder nicht erfüllt. | Der Zugang zum Lüftungsgerät ist erschwert und nur mit einer Leiter oder einem Gerüst möglich. | Die Hygienemassnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Die Ausführung wurde nach den konstruktiven Vorgaben der VA 104-1 realisiert.
| 1 | Vereisungsschutz |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  | nein | teilweise |  |  | Keine Angaben oder nicht erfüllt | Keine Angaben oder nicht erfüllt
| 2 | Reinigungsfähigkeit und Schutz luftführender Bauteile (Gemäss SWKI-Richtlinie VA104-1 «Hygiene-Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen») |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  |  | nein
| 3 | Zugänglichkeit der Komponenten |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0
|  | Ist ein Nachweis eines Wartungsvertrages und/oder Fernüberwachtung vorhanden? |  | - bitte auswählen
| 4 | Hygiene-Erstinspektion von Lüftungsanlagen (Gemäss Vorgabekatalog Minergie-ECO (120.02), aktuelle Version) |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0
[7 empty] | Wertungspunkte: | 0
Punkt
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte |  |  | Punkte
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum

## Zweckbauten natürlich
Projekt
Bemerkungen
Zweckbauten, natürliche Lüftung
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom |  |  | maximal 2.0 Punkte |  | 0.33 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 3: Zuluftqualität |  |  | maximal 1.5 Punkte |  | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität |  |  | maximal 1.0 Punkt |  | 0 Punkte
|  |  |  | Note | 0.33
Messgrösse 1: Aussenluft-Volumenstrom | [9 empty] | maximal 2.0 Punkte
| Punkte |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Kommentare, Begründungen
| Anforderungen 1-5 | Die Erfüllung der einzelnen Anforderungen ergibt die Gesamtsumme der Punkte: | 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 | n/a |  |  | - bitte auswählen | - bitte auswählen |  | auswählen | ja |  | nein
| 1 | Die Grösse und Anordnung der Lüftungsöffnungen (z.B. Fenster) erfüllen die Anforderungen der Norm SIA 180, Ziff. 5.2.3.4. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0 |  |  | ja | ja |  | auswählen | auswählen |  | auswählen
| 2 | Abluftanlagen z.B. in WC: Das Gebäude verfügt über eine Anlage, welche zeit- und lichtgesteuert geregelt ist (aussenliegende WC-Anlagen oder Nasszonen erfüllen das Kriterium). |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0 |  |  | nein | teilweise |  | ja | nein |  | ja
| 3 | Das Gebäude verfügt über geeignete Nachströmungsvorrichtungen wie z.B. ALD, Falzlüfter in geforderter Qualität. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0 |  |  |  | nein |  | nein |  |  | nein
| 4 | Eine Nutzungsvereinbarung ist vorhanden. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0
| 5 | Es werden Messgeräte zur Visualisierung und Logging der Luftqualität in den Räumen eingesetzt. |  |  |  |  | - bitte auswählen | 0
[7 empty] | Wertungspunkte: | 0
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0.33 Punkte
Messgrösse 2: Raumluftfeuchtigkeit | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Die Nutzung von feuchtespeichernden Materialen ergibt je einen Zuschlag von 0.25 Punkten (Anforderungen im Indikatorenbeschrieb definiert). |  | - | Keine Massnahme bei mechanischer Lüftung | Mit natürlicher Lüftung | Mit manueller Luftmengensteue-rung durch die Nutzenden | Mit automatisierter Luftmengen-regelung ODER mit Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung | 1) Mit automatisierter Luftmengen-regelung 2) zusätzlich Massnahmen zur Feuchterück-gewinnung ODER aktive Befeuchtung
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 3: Zuluftqualität | [9 empty] | maximal 1.5 Punkte
| Punkte |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Kommentare, Begründungen
| Filter F7 entspricht einem Filter ISO ePM 2,5 65% oder ISO ePM 1 50%. |  | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 3 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 2 | Gleich Aussenluft, Aussenluftqualität AUL 1 | AUL3 & Filter F7 oder AUL 2 / 1 & undef. Filterklasse | AUL 2 und Filter F7 | AUL 1 und Filter F7
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Messgrösse 4: Betrieb / Instandhaltung / Funktionalität | [9 empty] | maximal 1.0 Punkt
| Punkte |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Kommentare, Begründungen
| Anforderungen 1-4 | Die Erfüllung der einzelnen Anforderungen ergibt die Gesamtsumme der Punkte: | 0 -5 | 6 -8 | 9 - 11 | 12 -14 | 15 - 17 | 18- 20 |  |  |  |  | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen | - bitte auswählen
[7 empty] | x | [5 empty] | Filter und Fliegengitter sind von innen gut zugänglich und ohne Spezialwerkzeug demontierbar. | ABL-Filter und -Ventilatoren sind gut zugänglich, Leitungen mit Reinigungsöffnungen, inkl. Hygienemassnahmen nach VA 104-01. | Alle Lüftungsöffnungen, welche für die korrekte Funktion geöffnet werden müssen, sind wettergeschützt und einbruchsicher. | Ein Wartungsvertrag der gesamten Anlage inkl. Unterhalt der ALD ist vorhanden.
| 1 | Zugänglichkeit zu Filtern und Fliegengitter von ALD oder Nachströmelementen |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Filter und Fliegengitter sind von innen zugänglich und demontierbar. | ABL-Filter und -Ventilatoren sind gut zugänglich, Leitungen mit Reinigungsöffnungen. | Einzelne Lüftungsöffnungen, welche für die korrekte Funktion geöffnet werden müssen, sind wettergeschützt und einbruchsicher. | Ein Wartungsvertrag für Abluftanlagen ist vorhanden.
| 2 | Zugänglichkeit zu Abluftleitungen / Filtern von Abluftanlagen |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Filter sind von innen zugänglich, Fliegengitter sind von aussen mit Sicherungsmassnahmen zugänglich. | ABL-Filter und -Ventilatoren sind gut zugänglich. | Notwendige Lüftungsöffnungen sind einbruchsicher. | Eine Wartungsinstruktion an den Hauswart ist vorhanden.
| 3 | Einbruch- und Witterungsschutz bei geöffneter Lüftungsöffnung (z.B. Fenster) |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Zugang nur über die Aussenfassade oder das Schrägdach | ABL-Filter und -Ventilatoren sind zugänglich, lange ABL-Leitungen. | Notwendige Lüftungsöffnungen sind wettergeschützt. | Genügend Filter für den periodischen Austausch für Abluftanlagen und für ALD sind vorhanden.
| 4 | Korrekter Betrieb |  | - bitte auswählen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Keine Angaben oder keine Zugänglichkeit | Keine Angaben | Notwendige Lüftungsöffnungen sind weder wettergeschützt noch einbruchsicher. | Keine Angaben
[13 empty] | Keine Angaben oder keine Zugänglichkeit | Keine Angaben | Fortlufthaube ohne Nachströmungs-Massnahme mit Feuerstätte | Keine Angaben
[7 empty] | Wertungspunkte: | 0
| Bewertungsergebnis | [6 empty] | 0 Punkte
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum